## Slide 1: Máquinas Sincrónicas

## Slide 2: Temas
Generalidades
Tipos de máquinas sincrónicas
Modelo de la máquina sincrónica (conectada a la red)
Modos de operación
Carta de operación
Problema 2: Auxiliar 9 (25/06/2010)

## Slide 3: Generalidades
Principio de funcionamiento
- Rotor con corriente continua: induce campo magnético rotatorio de magnitud proporcional a la corriente de campo.
- Se induce tensión en los enrollados de estator: flujo variable.

## Slide 4: Generalidades
Característica de tensión
Tensión inducida en bornes es función de la velocidad y amplitud del campo magnético rotatorio.
La curva satura a medida que se satura el núcleo. En zona lineal:
Efn = G  If.

## Slide 5: Generalidades
Observaciones:
La frecuencia de las corrientes y tensiones siempre corresponde a la sincrónica:
elec = mec * (n°polos/2)
Si la máquina sincrónica está conectada a la red (barra infinita), su velocidad queda fija según la frecuencia de la red.
La máquina sincrónica solo presenta torque no nulo a velocidad síncrona.
Para efectos del modelo, despreciamos la resistencia de estator y usamos solo la reactancia sincrónica.

## Slide 6: Máquinas de polos salientes
Físicamente los polos (N-S) sobresalen.
Inductancia mutua rotor – estator no es constante.
Más complejidad al modelar inductancias.
En general se usan máquinas de polos salientes con varios polos (por ejemplo 36), en generadores hidráulicos. Operan a baja velocidad y poseen rotores de gran diámetro.

## Slide 7: Máquinas de polos salientes

## Slide 8: Máquinas de rotor cilíndrico
Rotor liso.
Inductancia mutua rotor – estator es constante.
La simetría del rotor facilita la modelación de la máquina.
Estudiaremos modelo de la máquina de rotor cilíndrico
En general se usan máquinas de rotor cilíndrico, con pocos polos (2, 4 o 6), en generadores térmicos operando a alta velocidad. A esta velocidad las pérdidas por roce se reducen en un rotor liso. Poseen rotores alargados y de poco diámetro.

## Slide 9: Máquinas de rotor cilíndrico

## Slide 10: Modelo del generador sincrónico
¡Recordar que estamos usando el modelo en p.u., con tensiones entre fases y potencia trifásica! Luego, la corriente calculada es corriente de línea (multiplicando por la corriente base) y la potencia aparente es trifásica (multiplicando por la base respectiva).

## Slide 11: Modelo del generador sincrónico
Generador “Sobre-excitado”
 < 0,  > 0
I en atraso
Generador inductivo
Factor de potencia en atraso
Qgen > 0
Generador “Sub-excitado”
 > 0,  > 0
I en adelanto
Generador capacitivo
Factor de potencia en adelanto
Qgen < 0

## Slide 12: Modelo del motor sincrónico

## Slide 13: Modelo del motor sincrónico
Motor “Sobre-excitado”
 > 0,  < 0
I en adelanto
Motor capacitivo
Factor de potencia en adelanto
Qcon < 0
Motor “Sub-excitado”
 < 0,  < 0
I en atraso
Motor inductivo
Factor de potencia en atraso
Qcon > 0

## Slide 14: Operación en 4 cuadrantes

## Slide 15: Límites de operación
(1) Máxima corriente de estator
I < Imax  V I < V Imax  S < Smax
Normalmente, la máxima potencia a extraer en régimen permanente será la nominal, limitando el calentamiento del estator.
S < Snom
P2 + Q2 < S2nom
P2 + Q2 < 1 [p.u.]

## Slide 16: Límites de operación
(2) Máxima corriente de campo
Como “E” es creciente con la corriente de campo:
If < If max  E < Emax
Limita el calentamiento del rotor

## Slide 17: Límites de operación
(3) Límite de estabilidad
El generador puede entregar potencia máxima en  = 90°. Sin embargo, si existe alguna perturbación tal que la potencia mecánica no pueda entregarse toda a la red, la máquina se acelera y puede perder sincronismo. Se utiliza un margen de seguridad max.

## Slide 18: Límites de operación
(4) Límite de excitación mínima
Mínima tensión inducida.
Existencia de flujo magnético remanente.

## Slide 19: Límites de operación
(5) Potencia activa máxima
Limitación de potencia activa en el eje del generador.
P < Pmax
(6) Potencia activa mínima
Mínima potencia para mover la máquina sin problemas.
Problemas de cavitación: vibraciones en la máquina.
Conocido como “Mínimo técnico”.
Pmin < P

## Slide 20: Carta de operación

## Slide 21: Problema 2: Auxiliar 9 (25/06/2010)
Se tiene un generador sincrónico de rotor cilíndrico de 13.8 kV y 240 MVA conectado directamente a una barra infinita. El generador puede entregar una potencia máxima de 216 MW. La reactancia sincrónica es de 1.25 p.u. y el límite de seguridad por estabilidad para el ángulo entre la f.e.m. y la tensión en bornes es de 70°. El valor máximo de la f.e.m. es 2.0837 p.u. Este generador está operando a tensión nominal y entregando 168 MW a la red con factor de potencia 0.9 en adelanto. Suponga además que la potencia mínima entregada es cero. Trabajando en p.u. base de la máquina sincrónica:

## Slide 22: Problema 2: Auxiliar 9 (25/06/2010)
a) Dibuje la carta de operación e indique el punto de operación del generador.
b) Calcule E,  para el punto de operación.
c) Determine en qué porcentaje se puede reducir la corriente de campo sin salir de la zona de operación segura.
d) Por cambios en la demanda, el generador ahora debe entregar una potencia de 216 MW, con un factor de potencia 0.9358 en atraso. Calcule E, .
e) Suponga que para el cambio anterior primero se incrementa la corriente de campo y posteriormente se eleva la potencia de entrada a la turbina. Dibuje la trayectoria del punto de operación en la carta.

## Slide 23: Límite de calentamiento del estator
Máxima corriente de estator  Máxima potencia aparente
(en general, Snominal)

## Slide 24: Límite de calentamiento del rotor
Máxima corriente de rotor  Máxima tensión inducida (Emax)

## Slide 25: Límite de estabilidad angular
Estabilidad ante perturbaciones  Máximo  de seguridad

## Slide 26: Límite de potencia activa máxima
Limitación de entrada  Pmax.

## Slide 27: Punto de Operación
Determinar el punto de operación: P = 0.7; Q = -0.339
Notes: <number>

## Slide 28: Nuevo punto de operación
Determinar el nuevo punto de operación: P = 0.9; Q = 0.339
  Incremento de la corriente de campo y potencia activa de entrada