## Slide 1: EL53A Taller de Proyecto en Control I
Héctor Agusto A
Dimensionamiento de Válvulas de Control
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I

## Slide 2
Instrumentación: Sensores-Actuadores
Nivel Regulatorio:
Lazos estabilizantes, Secuencias
Nivel Supervisor:
Control Avanzado / Optimizante
Sistemas Expertos
Sistemas de
Gestión de Información
ERP
[ms], [s] Escala de Tiempo [días],[semanas]
Jerarquía de Control
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I

## Slide 3
Arquitectura de un Sistema de Control
Estaciones de Operación
(HMI-Sala de Control)
Estaciones de Ingeniería (Configuración)
Terreno
Gabinete xx-yy
ER-nn
Gabinete xx-yy
ER-nn
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I

## Slide 4: Diagramas de Proceso e Instrumentación (P&ID)
XXX
YYYY
Elemento ubicado en Terreno:
Sensor, Actuador, Indicador Local, etc.
Elemento ubicado en Sistema de Control (accesible al operador):
Indicación en pantalla, Comando del operador, alarma en pantalla, cálculo, etc.
XXX
YYYY
Elemento ubicado en Sistema de Control, No accecible al operador
XXX
YYYY
XXX
YYYY
Elemento ubicado en Panel en Terreno:
Función lógica: Control secuencial
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Notes: <number>

## Slide 5: P&ID
XXX
YYYY
YYYY: Nº de lazo, en Gral. Todo lo asociado a una variable física.
XXX: Descripción del Elemento (Norma ISA S5.1-S5.3):
1ª Letra: Generalmente Variable física, p.ej.:
A: Análisis (pH, turbidez, etc)
D: Densidad
F: Flujo
L: Nivel
P: Presión
T: Temperatura
W: Masa… etc.
2ª Modificador de variable
D: Diferencial
Q: Integral
2ª’-3ª Función
A: Alarma
E: Elemento primario (sensor)
I: Indicación
C: Control
H: Alto
L: Bajo
S: Interruptor
T: Transmisor
V: Válvula
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Notes: <number>

## Slide 6: P&ID
XXX
YYYY
Ejemplos:
FE: Sensor de Flujo
LI: Indicador de Nivel
DIT: Indicador Transmisor de Densidad
AIC: Controlador-Indicador de Análisis (p.ej.pH)
FQI: Indicador de Integrador de flujo (Volumen)
PDI: Indicador de Presión Diferencial
LAL: Alarma de Nivel Bajo
LAHH: Alarma de Nivel Alto-Alto (muy alto)
FSH: Interruptor de Flujo Alto
TV: Válvula para regular flujo
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Notes: <number>

## Slide 7: P&ID: Señales
Conexión a Proceso
Eléctrica
Digital (Software - Datos)
Onda Electromagnética o Sónica Guiada
Señal neumática
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Notes: <number>

## Slide 8: P&ID
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I

## Slide 9: P&ID: Lazos simples
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Notes: <number>

## Slide 10: P&ID: Lazo Cerrado
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Notes: <number>

## Slide 11: P&ID: Control en Cascada
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Notes: <number>