# UNIVERSIDAD DE CHILE

## DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

# CAIDA DE TENSION

# EN LA RED DE CORRIENTE CONTINUA

###### METODO SIMPLIFICADO

La caída de tensión total existente entre la fuente y la utilización corresponde a la suma de las siguientes componentes:

- Caída de tensión interna de la S/E de rectificación:	Ui

- Caída de tensión en la línea:		Ul

- Caída de tensión eventual, producida por la partida de un tren ubicado en el punto medio entre dos SS/EE R o por partida eventual de un tren en el terminal (la situación más restrictiva entre ambas):	Up

- Caída de tensión en los cables de alimentación tracción desde la S/E a la vía:	Uc

El cálculo se realiza considerando una subestación funcionando en regimen de socorro, es decir la subestación adyacente fuera de servicio, para el caso más restrictivo.

- CAIDA DE TENSION INTERNA DE LA S/E R

La característica bajo carga de una S/E R es lineal en una amplia zona de su funcionamiento.

0

Vn

In

Vcc = Vv - Ri·Icc

Vv :	Tensión de salida del rectificador

en vacío [V.]

Ri :	Resistencia interna, corresponde a

la resistencia de conmutación [].

El valor Vv se calcula asumiendo un valor de la tensión en vacío superior a la tensión nominal, para considerar de esta forma la caída

de tensión que se produce en los diodos al entrar estos en conducción.

Vv=2∗Vff∗senπpπp

Vff : Tensión efectiva entre fases

del secundario del transformador de la S/E R

p    : Nº de pulsos del rectificador

Ejemplo:

S/E R de: 	Potencia = 4.000 kW,	Vff  =  600 V.,	p = 6 pulsos

Vv=3∗2π∗Vff=810Volts 	en vacío.

El valor de la resistencia interna Ri para este grupo es:	 Ri = 0,01233 []

∴		Vcc=810−0,01233∗2∗I01+I02		en que:

S/E R

I01

I01

I02

I02

y Vcc será la tensión de salida en el rectificador para esa carga:  2( I01 + I02 )

Valores de Ri para  potencias nominales:

| P [kW] | Ri [] | Vv [V] |
| --- | --- | --- |
| 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 | 0,0525 0,0263 0,0175 0,0123 0,0105 | 810 810 810 810 810 |

- CAIDA DE TENSION EN LA LINEA (UL)

Se considera concentrada la carga en el punto medio del lado mayor.

ΔUL=rx∗lmayor2∗I02		en que I02 es la corriente definida antes,

(lado mayor).

- CAIDA DE TENSION EXTRAORDINARIA PRODUCIDA POR LA PARTIDA DE UN TREN (Up)

Considerando que este método se basa en cálculos puntuales, se agrega esta caída de tensión que es conservadora.

ΔUp=rx∗Ip∗l02		siendo l02 el lado mayor

Ip :	Corriente de partida de un tren en el terminal [A]

Recordar que la S/E del extremo está fuera de servicio asumiendo que esa es la condición más restrictiva.

- CAIDA DE TENSION EN LOS CABLES DE ALIMENTACION TRACCION (Uc)

Los cables de alimentación tracción van desde la S/E R hasta la vía, por una galería o multiducto o directamente si la S/E está en la Línea, en todo caso hay que tomar en cuanta su longitud. Son 20 cables positivos y 20 cables negativos

Sea	Nc = Nº cables positivos = Nº cables negativos

#### Rc [/km]	:	Resistencia por km de cada cable de tracción

(1x240 mm2)

### LG [km]	:	Longitud entre S/E R y la vía

I01, I02		:	Corrientes ya definidas

ΔUc=2∗Rc∗LG∗(I01+I02)∗2Nc	El primer factor 2 corresponde al retorno por el negativo y el segundo factor 2 es debido a  que son 2 vías.

La longitud de un cable de tracción hasta la vía se toma como la longitud LG de la galería por donde van.

LINEA

LG

S/E R

LG  80 a 90 m.

Este es el caso en que la S/E R se

encuentra en un edificio en la

calle, luego es necesaria una

galería o multiducto para llegar a

la vía.

Si las SS/EE R se encuentran en la

propia Línea, en las estaciones o

interestaciones, la longitud de

cables de tracción es mucho

menor  20 m. c/u.

Ambos casos son posibles.

ALA/Otoño de 2011