| Caso de Estudio N°1: Ampliación faena Mina Los Pelambres |  |
| --- | --- |

- Antecedentes

Con fecha 2 de julio de 2010, en el diario La Tercera se anunció que la empresa Antofagasta Minerals está considerando la ampliación de su faena “Los Pelambres”. Si bien el tamaño de la ampliación no se ha precisado, sólo se ha señalado que se trata de una “gran” ampliación.

En este caso de estudio se analizará un escenario de expansión con las siguientes características.

- El consumo equivalente de la ampliación es de 390 [MW], con un factor de potencia 0,96 inductivo. Considerar estos consumos como de media tensión a 23 [kV] y de potencia constante.

- La alimentación de la ampliación se realizará desde la misma subestación de donde actualmente se conecta la línea que alimenta a la faena existente, es decir, desde Quillota 220 [kV]. Las alimentaciones serán independientes una de otra.

- Por confiabilidad, se ha definido también que se tendrán tres transformadores de 220/23 [kV] de capacidad 1/3 del consumo total, de tal forma de abastecer a toda esta faena cuando uno de ellos se encuentra fuera de servicio. Estos tres transformadores estarán conectados a una barra de 23 [kV], de donde se conecta el consumo equivalente.

- Será necesario considerar una línea de doble circuito, ya que se ha fijado como criterio de diseño que la línea cumpla con el criterio n-1. Cada circuito tendrá un comportamiento térmico adecuado para permitir transmitir toda la potencia del nuevo consumo.

- Debido a las condiciones ambientales de viento y hielo y por supuesto de potencia a transmitir, se ha pensando en utilizar dos conductores por fase tipo ACAR 750 de 30 hebras de aluminio.

- Objetivos del estudio

Como empresa consultora se deberá elaborar un informe a nivel de factibilidad en donde se analice el comportamiento en régimen permanente de la alimentación de la faena, cuando la línea opera tanto con uno como con dos circuitos. Lo anterior en la práctica se traduce, para ambos escenarios, en verificar lo establecido para los niveles de voltaje en todas las barras de interés y factor de potencia en el punto de retiro, de acuerdo a lo indicado por la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio (NTSyCS).

Por tanto, será necesario (entre otras cosas), modelar y dimensionar (si corresponde):

- Línea de transmisión de 220 [kV].

- Transformadores.

- Consumos.

- Equipos de compensación (si es que se requieren).

En el caso de equipos de compensación, estos deberán ser dimensionados para la contingencia más exigente.

- Enlaces útiles

- Artículo de Diario la Tercera: http://latercera.com/contenido/655_272858_9.shtml

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles: http://www.sec.cl, para leyes y normativas del sector energético del país.

- Sistema de Evaluación de Impacto Ambienta: http://www.e-seia.cl, para antecedentes de proyectos ejecutados y en etapa de evaluación, tales como montos de inversión aproximados, ubicación geográfica, características de la operación, impacto ambiental, relación con el medio humano, entre otros.

- Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central, http://www.cdec-sic.cl, para antecedentes del sistema eléctrico.

Torre típica de 220 kV de doble circuito