## Slide 1
Pablo Medina Cofré
13-12-2011
EL4103 – SISTEMAS DE ENERGÍA Y
EQUIPOS ELÉCTRICOS

## Slide 2: Estabilidad
CIGRE Study Committee 38 y IEEE Power System Dynamic Performance Committee, proponen de manera conjunta la siguiente definición de estabilidad:
“Power system stability is the ability of an electric power system, for a given initial operating condition, to regain a state of operating equilibrium after being subjected to a physical disturbance, with most system variables bounded so that practically the entire system remains intact”.
Implicancias:
  En caso de una perturbación fuerte del sistema, se da margen para “sacrificar” parte de él (esquemas de desconexión automático de cargas), con el objeto de no perder a todo el sistema.
  El sistema no necesariamente debe volver al mismo punto de operación en donde estaba previo a la perturbación.
  Es más, basta con que oscile de manera acotada para decir que el sistema en un punto de operación es estable.

## Slide 3: Estabilidad
La clasificación de “tipos de estabilidad” resulta necesaria:
  Diversos fenómenos físicos.
  Diversos tamaños (implica diversas herramientas de análisis).
  Diversas variables afectada.
Fuente: IEEE, Kundur et al.

## Slide 4: Estabilidad rotórica.
Capacidad de las máquinas sincrónicas de un sistema para permanecer en sincronismo después de una perturbación.
  Desprendimiento o conexión de carga.
  Falla en sistema mecánico.
Dos tipos:
  De pequeña señal:
    Pequeñas perturbaciones (ej:. Conexión de pequeñas cargas).
    Linealización de ecuaciones de movimiento.
  Transitoria:
    Grandes perturbaciones. (ej.: cortocircuitos, salida de grandes unidades).
    Análisis de ecuaciones no lineales.

## Slide 5: Estabilidad rotórica.
Supuestos para el análisis (a nivel básico de EL4103):
  La tensión interna (fem’s) de las máquinas no varían durante la perturbación.
  La potencia mecánica permanece constante al menos que se manipule (Ej.: perturbar al sistema con un escalón de Pmec).
  Máquina conectada a barra infinita.
Ecuación de movimiento del rotor de un generador sincrónico (demostración en clase):
  H: Constante de inercia
  ω0: Velocidad angular “eléctrica” de la red.

## Slide 6: Estabilidad rotórica
¿Qué es ωelec?
Caso máquina sincrónica: diferencia angular entre fem interna y referencia angular rotatoria:
Dif entre el ángulo que rota a vel sincrónica y el de la máq.

## Slide 7: Estabilidad rotórica
Caso máquina de rotor cilíndrico conectada a barra infinita:
Lo primero que se debe probar en un sistema, es que al menos los puntos de operación de régimen permanente son estables “en pequeña señal”
  ¡No me gustaría que por apagar una ampolleta se produzca un apagón!
Ecuaciones de estado

## Slide 8: Estabilidad rotórica de pequeña señal
Procedimiento:
  Calcular el punto de operación del sistema.
  “Linealizar” las ecuaciones.
  Analizar los valores propios
Ej.: Determinar la estabilidad rotórica de pequeña señal de un generador sincrónico conectado a una barra infinita:
Si δs(0)=0

## Slide 9: Estabilidad rotórica de pequeña señal
Comentarios
  Si el desfase angular entre la barra infinita y la fem interna es mayor a 90°, se obtiene una respuesta en pequeña señal inestable (habrá un polo con parte real en el semiplano complejo derecho)
  Caso contrario, se tendrá una respuesta oscilatoria no amortiguada. Esto porque se han despreciado los elementos que agregan amortiguación.
  La reactancia incluye el valor de todas las reactancias entre bornes del generado y la barra infinita, y por supuesto a la reactancia del generador.
  Para representar el generador, se suele utilizar

## Slide 10: Estabilidad rotórica de pequeña señal
Respuesta dinámica
Ambas variables comienzan en cero
Cuando el incremento del ángulo del rotor es máximo, el incremento de la velocidad es mínimo (cuadra con lo esperado)

## Slide 11: Estabilidad transitoria
Análisis del comportamiento del sistema para grandes perturbaciones
Conclusiones sobre la estabilidad del sistema a partir del análisis de pequeña señal, no necesariamente son válidas en estos casos.
Es necesario considerar las no-linealidades del sistema.

## Slide 12: Estabilidad transitoria
Caso de estudio “clásico”
Gen
Trafo
Resto SEP
Falla
Xpost
E'
V
X
pre
E'
V
Pre falla
X
d
'
X
trafo
X
linea
X
cc
E'
V
∆X
En falla
Post falla

## Slide 13: Estabilidad transitoria
La forma de abordar este tema es a través del “criterio de las áreas iguales”
Pe(δ )
δ
P
Pmec
δo
π-δo
Caso cc3f (Xpost=infinito)
Pmec constante todo el tiempo
Sistema parte en 1
Se produce falla trifásica, la Pelec desciende a cero porque sólo hay potencia reactiva (caída a 2)
Ángulo aumenta en forma cuadrática hasta llegar a 3 (rotor ve un torque constante en t)
Se despeja la falla, y el comportamiento dinámico se describe por un torque neto que depende del ángulo (salto a 5)
El rotor oscila entre 1 y 6, siguiendo la curva azul
En 1 y 6, la máquina llega a velocidad sincrónica por ese instante
Área
Aceleración
δo
Área
Frenado

## Slide 14: Estabilidad transitoria
Otros casos
δ
Pe_2c(δ )
P
Pmec
Pe_1c(δ )
Área
Acel.
Área
Frenado
Pe(δ )
P
Pmec
Pe_falla(δ )
δ
Área
Acel.
Área
Frenado
Salida de un circuito post-falla
Simple circuito, ∆X≠0