## Slide 1
3. Estabilidad
  3.1 Introducción
  3.2 Estabilidad permanente
  3.3 Estabilidad transitoria
  3.4 Aspectos complementarios
3. Estabilidad
Unidad Temática 1: Operación Técnica de Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 2
Definición Clásica del Problema
Introducción (I)
Estabilidad Permanente
Habilidad de un sistema eléctrico de potencia de volver al sincronismo (mismo estado de partida o muy cercano) frente a perturbaciones pequeñas y lentas.
El estudio de la estabilidad de sistemas eléctricos corresponde a un área de estudios muy amplia que se relaciona directamente con disciplinas de control y máquinas eléctricas. La estabilidad corresponde a la capacidad de un sistema de desarrollar fuerzas restauradoras iguales o mayores a las fuerzas perturbadoras. Un sistema se mantiene estable en la medida que sus máquinas son capaces de mantenerse en sincronismo.
Estabilidad
Transitoria
Por conveniencia en el análisis el estudio de estabilidad
es dividido en dos categorías mayores.
Habilidad de un sistema eléctrico de potencia de responder a perturbaciones grandes e intempestivas: fallas, salida de líneas, salida o entrada de cargas importantes (paso de un estado de operación a otro, 5 seg.).
Planificación de nuevas instalaciones de transmisión,
Sistemas de protecciones y coordinación,
Requerimientos de tensión y capacidad de transferencia entre sistemas,
etc.
3. Estabilidad

## Slide 3
Criterios propuestos para clasificación
Introducción (Ib)
Estabilidad de
ángulo de rotor
Estabilidad de frecuencia
Naturaleza física del modo de inestabilidad resultante, de acuerdo a lo observado en las principales variables del sistema en que se observa la inestabilidad.
Magnitud de la perturbación observada, lo que influencia el método de cálculo.
Los equipos, procesos y horizontes de tiempo que deben ser considerados para estimar la estabilidad.
Estabilidad de tensión
Pequeña perturabación, estabilidad angular
Estabilidad transitoria
Pequeña perturabación
Gran perturbación
Corto plazo
Corto plazo
Largo plazo
Corto plazo
Largo plazo
3. Estabilidad

## Slide 4
Ecuación de Oscilación
Introducción (II)
  Constante de Inercia (seg)
  Ecuación diferencial que describe el movimiento relativo del eje del rotor respecto de los ejes del campo magnético resultante durante una perturbación.
Ecuación de oscilación despreciando torque amortiguante
  Potencia eléctrica (pu)
  Potencia mecánica (pu)
  Velocidad angular eléctrica de sincronismo (rad/seg)
  Angulo de carga (rad)
  Tiempo (seg)
3. Estabilidad

## Slide 5
Modelo Equivalente de Generador Sincrónico para Estudios de Estabilidad
Introducción (III)
  Voltaje interno generador
  El generador sincrónico fue discutido en la sección 3.2, realizando una representación a través de una fuente de voltaje ideal y una reactancia serie, cuyo valor depende del instante de tiempo analizado.
Potencia activa entregada por Generador
  Voltaje barra infinita
  Reactancia de rama
Curva de Angulo/Potencia
Unilineal del Sistema
Modelo Monofásico Equivalente
3. Estabilidad

## Slide 6
Estudio de caso particular
Estabilidad Permanente (I)
Se debe analizar el equilibrio entre momento mecánico y momento eléctrico en torno a un punto de operación de interés.
Simplificaciones
  No se considera acción de controladores (reg. voltaje)
  Perturbación desaparece una vez ocurrida
  Potencia mecánica permanece constante
  Aproximación lineal de ecuación de oscilación
  No se incluye torque amortiguante
Ecuación diferencial de
2do orden
inestable
Límite de estabilidad (respuesta oscilatoria no atenuada)
Límite de Estabilidad
3. Estabilidad

## Slide 7
Consideración de torque amortiguante
Estabilidad Permanente (II)
El torque amortiguante, expresado como potencia amortiguante (Pd), se debe a la existencia de roces mecánicos y a la aparición de corrientes inducidas en las barras amortiguadoras y en el cuerpo del rotor, en la medida que la velocidad se desvía de la sincrónica. Este torque tiende a frenar el desplazamiento del rotor volviéndolo a la posición de equilibrio permanente y crece con la velocidad relativa.
Ecuación diferencial de 2do orden
Dato de diseño o pruebas
3. Estabilidad

## Slide 8
Estabilidad Permanente (III)
Raíces con parte
real negativa --> estable
Solución en
el dominio
del tiempo
Momento de sincronización estático
en operación estable e inestable
Fuente : UNIDO
Ejemplo de respuesta del sistema en ángulo de carga y frecuencia
3. Estabilidad

## Slide 9
Estabilidad Transitoria (I)
  Linealización de la ecuación de oscilación no es adecuada --> necesidad de solucionar ecuación de oscilación (Métodos directos e indirectos)
  Uso de método de áreas iguales para estudios directos de estabilidad (Aplicación simplificada de teorema de Liapunov)
Modelo General
Método de Areas Iguales
Se basa en la interpretación gráfica de la energía almacenada en las masas rotatorias como una medida (desviación de la energía cinética) para poder determinar si una máqui-na logra mantener su estabilidad tras una perturbación. Este método es aplicable a siste-mas de 1 máquina conectada a una barra infinita o a uno de 2 máquinas, a través de una red intermedia.
Potencia de
aceleración
Velocidad relativa de la máquina respecto de su marco de referencia sincrónico
Para la condición de estabilidad --> velocidad relativa debe ser cero algún tiempo después de ocurrida la perturbación.
3. Estabilidad

## Slide 10
Aumento repentino de inyección de potencia Pm
Estabilidad Transitoria (II)
Aumento máximo de potencia Pm?
3. Estabilidad

## Slide 11
Estabilidad Transitoria (III)
Falla Trifásica (I)
G
T1
Líneas
1
2
Falla
Falla Trifásica (II)
G
T1
Líneas
1
2
Falla
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTABILIDAD
3. Estabilidad

## Slide 12
Aspectos que mejoran la estabilidad de un sistema
Aspectos Complementarios (I)
Inercias altas.
Reactancias bajas (líneas de transmisión adicionales, menores reactancias serie,
compensación serie, menor reactancia transitoria).
Tiempos de despeje bajos.
Tiempos de reconexión bajos.
Potencias bajas.
Tiempos de respuesta rápidos (contoladores, válvulas)
3. Estabilidad

## Slide 13
Análisis de la estabilidad
Aspectos Complementarios (I)
3. Estabilidad

## Slide 14
Análisis de la estabilidad
Aspectos Complementarios (I)
3. Estabilidad

## Slide 15
Análisis de la estabilidad
Aspectos Complementarios (I)

## Slide 16
Análisis de la estabilidad
Aspectos Complementarios (I)

## Slide 17
Estabilidad transitoria en sistema de n máquinas
Aspectos Complementarios (I)

## Slide 18
Aspectos Complementarios (I)
Estabilidad transitoria en sistema de n máquinas
El análisis de la estabilidad transitoria se transforma así en el problema de resolver un sistema de n ecuaciones
diferenciales no lineales, ligadas además por un sistema de 2n − 1 ecuaciones algebraicas.

## Slide 19
Aspectos Complementarios (I)
Modelación máq. sincrónica
Fuente : Kundur

## Slide 20
Aspectos Complementarios (I)
Modelación máq. sincrónica
Fuente : Kundur