## Slide 1: Ingeniería y Seguridad Industrial
Área de Humanidades
Área de Desarrollo Docente
Prevención de Riesgos FCFM

## Slide 2: Ingeniería y Seguridad Industrial
1.- Rol de los Ingenieros en la Seguridad Industrial
2.- Riesgos Eléctricos
3.- Legislación Chilena
4.- Conceptos de Seguridad Industrial
5.- Análisis de Casos Reales
6.- Evaluación

## Slide 3: Riesgos Eléctricos
Efectos de la electricidad en el cuerpo Humano
Accidentes más comunes
Control de riesgos
Primeros Auxilios
Normas de seguridad en el laboratorio

## Slide 4: Efectos de la electricidad en el cuerpo Humano
Riesgo Directo: Electrocución, circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo
Otros indirectos: quemaduras por contacto o explosiones de equipos por sobrecarga.
Efectos no inmediatos: Problemas renales, cardiovasculares, nerviosos, sensoriales.

## Slide 5: Electrocución
Cuerpo Humano es conductor (≈1-600kΩ)
Efectos dependen de: frecuencia y magnitud de corriente, trayectoria en el cuerpo, tiempo sometido a circulación de corriente.

## Slide 6: Electrocución
mA | Efectos fisiológicos f(tpo, lugar)
0,4 - 1,2 | umbral de percepción
6 - 9 | umbral de contracciones musculares
10 - 18 | dificultad para respirar y liberarse
19 - 25 | contracciones musculares violentas
26 - 50 | paralización músculos respiratorios
51 - 100 | umbral de fibrilación ventricular (>150 ms, 20% ciclo)
> 200 | Quemaduras

## Slide 7: Accidentes más comunes
Contacto Eléctrico Directo:
Persona toca una parte del circuito que en condiciones normales está energizado
Contacto Eléctrico Indirecto: Persona toca parte metálica que normalmente no está energizada, pero que adquiere voltaje bajo situación de falla
Notes: <number>

## Slide 8: Control de Riesgos
Estado de aisladores, evitar acceso a conductores
Sistema de Puesta a tierra
Sistemas de interrupción: Magnéticos, térmicos, Diferenciales.

## Slide 9
Las 5 Reglas de Oro:
1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.
2. Prevenir cualquier posible realimentación mediante enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte y señalización en el mando de éstos.
3. Verificar la ausencia de tensión.
4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión.
5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA
TRABAJOS ELÉCTRICOS
Cortar- Bloquear-Chequear-Aterrizar-Señalizar
Notes: <number>

## Slide 10: Precauciones mínimas Laboratorios
Presentar un diagrama con el circuito a usar. Incluir en el diagrama los instrumentos.
Ubicar ordenadamente los instrumentos y cables.
Pedir revisión del circuito
Energizar solo con el visto bueno

## Slide 11: Precauciones mínimas Laboratorios
Con el circuito energizado, sólo efectuar lectura de instrumentos. No hacer modificaciones.
Utilizar conexiones de tierra (masa) de equipos e instrumentación cuando corresponda.
Cualquier operación que merezca duda, consultarla antes con el ayudante.

## Slide 12: Recomendaciones Laboratorios
Utilizar en lo posible zapatos con planta de goma y, cuando sea necesario, guantes de seguridad.
No utilizar ropas que presenten peligro para el trabajo propio del laboratorio (en particular con máquinas rotatorias).
Rechazar e informar de instrumentos y equipos en mal estado.

## Slide 13: En caso de Accidente

## Slide 14: Primeros auxilios
Corte energía (no se confíe, esta puede ser la causa)
Desconecte accidentado de conductor (con algo aislante)
Si hay llamas en el accidentado apagar con mantas o hacerlo rodar. Enfriar con agua limpia.

## Slide 15: Primeros auxilios
Ver si está consiente
Si no respira, aplicar respiración artificial: ambú (21% O2) o boca a boca (16% O2)
Si no hay pulso aplicar masaje cardiaco
NUNCA APLICAR SI NO ES NECESARIO

## Slide 16: RCP
Cerrar la nariz de la victima
Sellar las bocas, soplar como si se inflara un globo
Mirar tórax para confirmar entrada de aire

## Slide 17: RCP
Mantener mano en esternón y brazos rectos
hundir pecho entre 2 a 5 cm.
Alterne 2 respiraciones con 15 compresiones a un ritmo de 80 a 100 por minuto
Al cabo de 4 ciclos verifique si tiene pulso.
No interrumpa la RCP por ninguna razón hasta que llegue el equipo médico especializado