## Slide 1: Energía Solar en Chile Aplicado a la Edificación
Prof Roberto Román L.
Universidad de Chile

## Slide 2: A modo de presentación…
Roberto Román L.: Profesor Asociado, FCFM Universidad de Chile. Expertise en Termfluidos, energías renovables y energía solar.
Miembro del Directorio de ISES (International Solar Energy Society) y Vicepresidente hasta diciembre de 2011.
Experto en E. Solar con trabajos académicos y consultoría en el sector minero y académico.

## Slide 3
Temario
En este módulo se presentan antecedentes teóricos básicos y aspectos tecnológicos de la energía solar.
Al final del módulo los alumnos deberán ser capaces de comprender las diferencias entre espectro solar y espectro de radiación térmica; fundamentos de transferencia de calor por radiación; fundamentos de conversión solar térmica y fundamentos de conversión solar fotovoltaica.
Además existe una parte explicativa sobre tecnologías de conversión térmica y fotovoltaica que incluyen desde aplicaciones individuales hasta aplicaciones en gran escala.
Por otro lado los alumnos obtendrán, una vez finalizado el módulo las herramientas para utilización básica del programa de análisis energético Retscreen. Esto implica capacidad de aplicar de manera práctica los conceptos vertidos en los módulos de clases.

## Slide 4
Temario
Sesión 1: Fundamentos y recurso solar.
  Transferencia por radiación: espectro electromagnético. Espectro solar y espectro infrarrojo térmico. Ecuaciones básicas de radiación, incluyendo fórmula de Wien. Radiación solar, radiación infrarroja térmica y radiación terrestre. Superficies selectivas.
  El recurso solar: que es, como se mide, fuentes de datos, análisis de los datos. El concepto de transferencia atmosférica.
  Recurso solar en Chile: datos y comparación con otros lugares. Ejemplos de aplicación.
  Evolución de tecnología solar: rápido panorama sobre evolución de tecnología en los últimos 10 años-

## Slide 5
Temario
Sesión 2: Conversión solar térmica y Retscreen
  Fundamentos conversión térmica: teoría de conversión. Teoría elemental del colector plano.
  Sistemas solares térmicos: desde los pequeños hasta lo de gran escala. Aplicación en la construcción.
  Sistemas con concentración: ejemplos y aspectos técnicos.
  Introducción a Retscreen: fundamentos del programa, como se instala y usa.
  Aplicaciones térmicas: de pequeña, mediana escala. A través de Retscreen.

## Slide 6
Temario
Sesión 3: Aplicaciones en gran escala y conversión fotovoltaica.
  Sistemas de generación eléctrica: sistemas cilindro parabólicos, sistemas de concentración puntual, sistemas heliostáticos.
  Aplicaciones posibles en Chile: aspectos favorables y barreras existentes.
  Conversión fotovoltaica: fundamentos, tipos de celdas y aplicaciones.

## Slide 7
Radiación:
De los fenómenos de transferencia de calor, la radiación es uno de los menos conocidos por el común de las personas. Sin embargo su influencia es sumamente importante. En efecto, un ventanal mal orientado puede producir una ganancia térmica de cerca de 800 a 900 [W/m2], las pérdidas por radiación de sistemas mal aislados pueden ser varias centenas de Watts por metro cuadrado y la pérdida de energía hacia el espacio en el norte de Chile puede exceder los 250 [W/m2]. En este párrafo presentaremos los elementos más básicos relativos a la radiación. Siempre lo haremos en el contexto planteado en este curso.
    Naturaleza de la radiación y su magnitud.
    Cuerpo negro, cuerpo gris y ecuaciones básicas de radiación.
    Radiación solar, radiación térmica y radiación terrestre.

## Slide 8
Naturaleza de Radiación:
A diferencia de la conducción y convección, la radiación no necesita un medio material para su transmisión. Su esencia es de radiación electromagnética, del todo similar a las ondas de radio o las ondas de luz.
La radiación electromagnética cubre un espectro que va de longitudes de onda muy cortas (centésimas de micrón o menos), hasta las longitudes de onda correspondientes a centenares de metros.
Así, desde el punto de vista conceptual, una onda de radio es similar a una onda de luz.

## Slide 9
Naturaleza de Radiación:

## Slide 10
Naturaleza de Radiación:
Dentro de las posibles longitudes de onda de la radiación electromagnética, nos va a interesar en especial:
    El rango de la radiación solar. Esto por ser la radiación que llega del sol. Cubre longitudes de onda de 0,3 a 2,5 m (micrones) a nivel de la tierra.
    El rango de la radiación térmica. Es decir la producida por cuerpos calientes. Esta cubre longitudes de onda típicamente de 2,5 a 80 m o más.

## Slide 11
Ecuaciones Básicas de Radiación:
Lo primero que hay que tener presente es que todo cuerpo que está a una temperatura mayor de 0ºK, emite radiación electromagnética.
La cantidad de energía emitida es función de la temperatura del cuerpo, de sus propiedades ópticas y de la llamada Constante de Stefan Boltzmann.
La energía emitida no es constante para cualquier longitud de onda. De hecho, la radiación se emite según un cierto espectro, cuya forma y magnitud varía de acuerdo a la temperatura del cuerpo.
Esto es básico de comprender. A mayor temperatura del cuerpo, la intensidad de radiación aumenta y además emite a longitudes de onda más cortas.

## Slide 12
Ecuaciones Básicas de Radiación:

## Slide 13
Ecuaciones Básicas de Radiación:
Existe un cuerpo que es capaz de emitir o absorber el máximo de energía a cualquier longitud de onda. Se le conoce como Cuerpo Negro. Tiene la propiedad que:
Además existe el cuerpo ópticamente gris. Este tiene la propiedad que:

## Slide 14
Ecuaciones Básicas de Radiación:
En realidad no existen ni cuerpos negros ni grises. Si bien la absortividad varía a distintas longitudes de onda, ocurre que para ciertos rangos de longitudes de onda, un cuerpo real se puede asimilar a un cuerpo gris.
En primer lugar el intercambio radiativo entre dos cuerpos:
Con  la emisividad del cuerpo y , la constante de Stefan Bolztmann = 5,67x10-8 [W/(m2·K4)]

## Slide 15
Ecuaciones Básicas de Radiación:
La forma y rango espectral que cubre la radiación emitida por un cuerpo gris está dada por las relaciones de Wien. Estas dicen que:
Es decir, la longitud de onda a la cual se produce máxima emisión energética de un cuerpo negro (o gris) es 2890/T [m] de longitud de onda. Además se cumple que más del 95% de la energía emitida está en el rango de longitudes de onda 1 y 2, tal que:

## Slide 16
Ecuaciones Básicas de Radiación:
Estas relaciones nos permiten calcular en forma aproximada la cantidad de energía emitida por un cuerpo radiativo, además de la forma de se espectro de radiación.
No olvidar:
  La radiación solar llega a la tierra en el rango de 0,3 a 2,5 µm. Este es la zona del Espectro Solar
  La radiación infrarroja térmica está en el rango de 2,5 a 80 µm. Este es el espectro Infrarrojo Térmico.

## Slide 17
Naturaleza de Radiación:
En la siguiente figura se ilustra el espectro solar extraterrestre y el espectro solar a nivel de mar.
De esta figura queda claro que, a nivel de la tierra, el espectro de radiación que llega del sol cubre un rango aproximado de 0,3 a 2,5 [m] de longitud de onda. Además este espectro tiene fuertes bandas de absorción, producto del Ozono atmosférico, CO2 y vapor de agua.
Para cuerpos que están a temperaturas en torno a la temperatura ambiente (290ºK), su rango de emisión térmica está con un máximo en torno a los 10 [m] y cubre un rango de 5 a 80 [m] de longitud de onda.

## Slide 18
Naturaleza de Radiación:

## Slide 19: Espectro Radiación Solar:
En la figura vemos el espectro de radiación solar fuera de la atmósfera y a nivel del mar. Se observa además el espectro de emisión de un cuerpo negro a 5250°C (5523K).
Fuente: de datos ASTM

## Slide 20
Naturaleza de Radiación:
La potencia emitida también crece rápidamente con la temperatura. A temperaturas en torno a los 100ºC un cuerpo emite del orden de 1 [kW/m2].
Naturalmente la tierra también emite radiación hacia el espacio. Una parte significativa de esta radiación se pierde por medio de una ventana de transparencia atmosférica que existe entre los 8 y 14 [m] de longitud de onda. El CO2 y vapor de agua tienden a cerrar esta ventana, de allí el peligro del efecto invernadero y calentamiento global.

## Slide 21
Naturaleza de Radiación:
Esta “ventana” de transparencia atmosférica explica rocío, escarcha y heladas. Es básica para balance térmico de tierra.

## Slide 22
Introducción
Para comprender bien el funcionamiento y posibilidades de los sistemas solares es muy necesario saber sus posibilidades y limitaciones.
Una de las primeras cosas básicas es comprender las magnitudes involucradas y lo que realmente podemos realizar con la energía que llega del sol.
Esto evitará excesivo optimismo o desilusiones innecesarias.
En este párrafo veremos cuales son los factores que más influyen y de que órdenes de magnitud vamos a disponer.

## Slide 23
Energía Solar - R. Román L.
23
Trayectoria Tierra en torno al sol
Solsticio
Equinoccio
Solsticio
Equinoccio
eclíptica
Notes: 23

## Slide 24
Energía Solar - R. Román L.
24
Trayectoria Tierra
Solsticio
Equinoccio
Solsticio
Equinoccio
eclíptica
Notes: 24

## Slide 25
Energía Solar - R. Román L.
25
Trayectoria Tierra
Solsticio
Equinoccio
Solsticio
Equinoccio
eclíptica
Notes: 25

## Slide 26
Energía Solar - R. Román L.
26
Trayectoria Tierra
Solsticio
Equinoccio
Solsticio
Equinoccio
eclíptica
Notes: 26

## Slide 27
Energía Solar - R. Román L.
27
Trayectoria Tierra
Solsticio
Equinoccio
Solsticio
Equinoccio
eclíptica
La órbita terrestre en torno al sol demora 365,24 días aproximadamente.
Notes: 27

## Slide 28
Energía Solar - R. Román L.
28
Tiempo y Hora
Podemos hablar de los siguientes tiempos:
Tiempo Solar Verdadero: aquel que marcan los relojes de sol. Un día solar es el tiempo que transcurre entre 2 culminaciones sucesivas del sol sobre el meridiano del lugar.
Día Astronómico: es análogo al anterior, salvo que es el tiempo transcurrido entre 2 culminaciones del punto vernal.
Año Solar: es el tiempo solar real en describir una órbita completa en torno al sol.
Tiempo Solar medio: es el tiempo medido para una tierra ficticia que circula en una órbita perfectamente circular.
Ecuación del tiempo: diferencia de tiempo entre tiempo solar verdadero y tiempo solar medio.
Notes: 28

## Slide 29
Energía Solar - R. Román L.
29
Definición TSV
El día solar verdadero es el tiempo transcurrido entre 2 culminaciones del sol.
El día SV es levemente más largo que el día astronómico
Si suponemos movimiento uniforme implica un poco más de 360º en 24 h
Notes: 29

## Slide 30
Energía Solar - R. Román L.
30
Definición TSM
Para definir el TSM definimos la tierra ficticia que describe una órbita circular en 1 año.
Tierra
Ficticia
Tierra
Real
Notes: 30

## Slide 31
Energía Solar - R. Román L.
31
La diferencia entre TSV y TSM es la Ecuación del Tiempo
Notes: 31

## Slide 32
Energía Solar - R. Román L.
32
Relación entre Tiempos
TSM = TSV + Ec. Tiempo
TU = Tiempo Universal = TSM de Meridiano Greenwich
HL = Hora Legal = TU N según longitud
En el caso de Santiago, estamos a 70º Longitud Oeste. Implica un  de 4,7 horas. Realmente tenemos una diferencia de 4 horas en invierno y 3 horas en verano.
Notes: 32

## Slide 33
Energía Solar - R. Román L.
33
Cosas importantes a retener
La distancia tierra – sol media es de unos 150 millones de kilómetros.
La tierra describe una órbita completa en torno al sol en un año solar, lo que equivale a 365,24 días.
La órbita de la tierra en torno al sol es levemente elíptica. Esto hace que estemos más cerca del sol en diciembre y más lejos en julio.
Los relojes de sol dan el TSV: tiempo solar verdadero.
La hora se fija de acuerdo al TSM: tiempo solar medio.
La diferencia entre el TSV y el TSM se llama ecuación del tiempo.
En el caso de Santiago, tenemos una diferencia de 4 horas en invierno y 3 horas en verano con el TU. Aquí es más temprano.

## Slide 34
Radiación solar a nivel de la tierra
Calculemos rápidamente la energía total que emite el sol:
La constante solar es de 1353 [W/m²] y la distancia tierra – sol es de 150 millones de kilómetros. Con ello podemos calcular la energía solar total que atraviesa una esfera de 150 millones de kilómetros de radio.
150 millones de kilómetros
Sol
E = 1.353 [W/m2]
S = ·d2
S = ·(150x10^9)^2 [m2]
S = 7,06x10^22 [m2]
E = 9,56x10^22 [kW]
E = m·c^2
M = E/c^2
m = 1.063 [Ton/s]

## Slide 35
Energía Solar - R. Román L.
35
Radiación solar a nivel de la Tierra
En una superficie de 1 m² a la distancia media tierra – sol y perpendicular a los rayos del sol, la intensidad es de 1.353 [W/m²].
Al atravesar la atmósfera la radiación se atenúa, difunde y dispersa.
Se llama radiación directa a aquella que proyecta sombra.
La radiación difusa es la que viene de las otras direcciones de la bóveda celeste.
Al atravesar la atmósfera, la intensidad de esta radiación se atenúa por efecto de la atmósfera. Así es que a nivel del suelo, la intensidad de la radiación directa es del orden de los 800 a 1.000 [W/m²].
La radiación global es la suma de la intensidad de la directa más la difusa.
I_b
G = Ib·sen(h) + D
h
Notes: 35

## Slide 36
Energía Solar - R. Román L.
36
Modelo de Perrin de Brichambaut
Se puede estimar bastante bien la intensidad de radiación solar para cuando el disco solar no está interceptado por nubes. Es lo que se llaman: “modelos de día claro”. Uno sencillo de aplicar es el de Perrin de Brichambaut, investigador francés de energía solar:
I = A*EXP[-1/(B*sen(h+C))] [W/m2]
Con los valores de A, B y C datos empíricos conforme a la siguiente Tabla:
En esta relación, la altura solar, h está expresada en grados
Notes: 36

## Slide 37
Energía Solar - R. Román L.
37
Modelo de Perrin de Brichambaut
El mismo investigador propone un modelo sencillo para la radiación difusa:
D = 125*K*[sen(h)]^0,4 [W/m2]
Conociendo la radiación directa y difusa, es muy sencillo calcular la radiación global sobre plano horizontal:
G = I*sen(h) + D
Con lo cual podemos estimar radiación en días despejados. Veamos que ocurre en un plano inclinado orientado hacia el Ecuador:
En esta relación, la altura solar, también h se expresa en grados.
Nota: el modelo de Perrin no es muy bueno en predicción de difusa
Notes: 37

## Slide 38
Energía Solar - R. Román L.
38
Otros modelos de día claro
Hay muchos otros modelos de día claro. Se dividen en las siguientes categorías:
  Modelos empíricos: basados en análisis de datos y correlación de los mismos. El de Perrin de Brichambaut es un buen ejemplo.
  Modelos semi-empíricos: son modelos que además incorporan propiedades de transmisión de la atmósfera. Por ejemplo el modelo de Page es un buen ejemplo. Incorpora la altitud (masa atmosférica) y la turbiedad de la atmósfera.
  Modelos físicos: incorporan las propiedades de la atmósfera a la transmisión de la radiación solar. Un buen ejemplo es el Modelo de Bird.
En general la exactitud mejora en la medida que se pasa hacia los modelos físicos. Pero también la complejidad de aplicación aumenta.
Por otro lado no hay que olvidar que si hay nubes, la situación es mucho más compleja.
Notes: 38

## Slide 39
Energía Solar - R. Román L.
39
Desplazamiento del sol
Repasemos las ecuaciones básicas que describen el movimiento aparente del sol.
Primero la que describe la altura solar:
A continuación la que describe el Azimut solar:
Para un plano que mira al Ecuador se da la siguiente situación:
Notes: 39

## Slide 40
Energía Solar - R. Román L.
40
Plano inclinado hacia el Ecuador
En este caso la situación es algo más compleja: el plano forma un ángulo  con respecto a la horizontal. El Azimut es cero.
Además el rayo solar forma un ángulo  con respecto a la normal al plano.
N


Notes: 40

## Slide 41
Energía Solar - R. Román L.
41
Plano inclinado hacia el Ecuador
Se cumple que:
N
Al aplicar la ecuación, hay que tener cuidado de discriminar cuando el sol está por detrás del plano captor.
En el caso de un plano con Azimut distinto de cero, la ecuación es mucho más compleja.
Notes: 41

## Slide 42
Energía Solar - R. Román L.
42
Radiación Extraterrestre y KT
Es sencillo calcular la máxima cantidad de radiación solar que puede llegar a un plano horizontal, esta está dada por:
En esta ecuación los ángulos están expresados en radianes, T es la duración del día (86.400 segundos) y s el ángulo horario de salida y puesta de sol (en radianes).
Para un lugar dado podemos definir el índice de transparencia atmosférica como:
Este es un número adimensional que permite caracterizar muy bien las propiedades de radiación solar de un lugar.
Notes: 42

## Slide 43
Energía Solar - R. Román L.
43
Indice de Transparencia Atmosférica KT
Si bien la cantidad total de ínsolación que llega a un plano horizontal varía en función de la época del año. La fracción que llega en función del máximo extraterrestre es función del clima del lugar.
Los valores diarios de KT pueden variar desde 0,80 hasta 0,15; pero los promedios mensuales son característicos de un lugar.
Así lugares con KT mayores a 0,65 implican cielos muy despejados. Valores promedio entre 0,4 y 0,65 implican cielos con cierta fracción de nubosidad. Valores promedio de KT inferiores a 0,40 se dan solo en latitudes muy altas y en condiciones de invierno-
Esto se ilustra claramente en la siguiente figura:
Notes: 43

## Slide 44: Transparencias comparadas de seis lugares…
Desde el punto de vista de transparencia, Santiago es similar a Copiapó. Y Santiago es superior a Almería. Claramente Calama (y todo el Norte Interior) tiene condiciones excepcionales.

## Slide 45
Energía Solar - R. Román L.
45
Duración Día y Ecc. Angström
Podemos establecer fácilmente la duración teórica del día como:
Si llamamos S la cantidad de horas de sol reales en un lugar, entonces la fracción de asoleamiento será:
Angstrom demostró que para valores medios mensuales existe una buena correlación lineal entre la fracción de horas de sol y la radiación solar sobre plano horizontal. Esta viene dada por:
Notes: 45

## Slide 46
Energía Solar - R. Román L.
46
Duración Día y Ecc. Angström
Por lo tanto si conocemos la fracción de horas de sol en un lugar, será relativamente sencillo estimar la radiación solar sobre plano horizontal.
Trabajos posteriores a Angstrom establecieron que:
En la siguiente Tabla se presentan algunos valores típicos de a y b para lugares típicos de Chile. Además se indica de donde se obtuvieron las referencias.
Lugar Observación | Aplicable en Chile | a | b
Albuquerque NM (USA) | Pampa desértica | 0,41 | 0,37
La Serena (Chile) | Costa Central y Norte | 0,30 | 0,38
Ayacucho (Perú) | Altiplano | 0,41 | 0,40
Notes: 46

## Slide 47
Energía Solar - R. Román L.
47
Instrumentos para Medir Radiación Solar
Los instrumentos para medir datos solares se clasifican en:
Pirheliómetros: miden la radiación directa, es decir que viene directamente del disco solar. Típicamente son los patrones.
Piranómetros: miden la radiación global es decir la directa y la difusa. Operan según varios principios.
Heliógrafos: sirven para registrar las horas de sol en un lugar.
A la vez se clasifican según la precisión y estabilidad de los mismos en:
Patrones: error inferior al 0,5%, estabilidad mejor que 1% anual.
Primera Clase: error inferior al 1%, estabilidad mejor que 1 a 2% anual.
Segunda Clase: error inferior al 2%, estabilidad mejor que 2% anual.
Veamos rápidamente algunos ejemplos:
Notes: 47

## Slide 48
Energía Solar - R. Román L.
48
Pirheliómetros: de Abbot (disco de plata) y Angstrom
Instrumentos para Medir Radiación Solar
Notes: 48

## Slide 49
Energía Solar - R. Román L.
49
Piranómetros: Eppley (termocupla) y Robitsch (bimetálico)
Instrumentos para Medir Radiación Solar
Notes: 49

## Slide 50: Recurso Solar:
Energía solar: fuera de la atmósfera, la intensidad de la radiación solar es de 1353 [W/m²] en un plano perpendicular a los rayos del sol.
A nivel de la tierra, la intensidad depende de varios factores:
    En primer lugar los Astronómicos. Es decir la Latitud, el día del año y la hora.
    En segundo lugar del estado del cielo, en particular la nubosidad (tipo, espesor, ubicación).
    En tercer lugar de otros fenómenos tales como altura, turbiedad de la atmósfera, columna de agua precipitable y otros factores menores.
Para días despejados, es muy predecible la intensidad de la radiación directa, difusa y global.
A nivel terrestre, la mayor cantidad de energía cae en la banda de ±30° de Latitud.

## Slide 51: Recurso Solar:
Hoy día existe abundante información sobre radiación solar en plano horizontal. Por lo menos los valores medios mensuales. Las fuentes que existen son:
    Datos de estaciones terrestres. Se sistematizan en el World Radiation Data Center que depende de la WMO (World Meteorological Organization).
    Datos de mediciones satelitales, las que se corrigen a nivel del suelo con algoritmos. Disponibles en NASA.
    Diversos programas que traen bases de datos. Por ejemplo RetScreen, SAM, TRNSYS, Meteonorm, etc.
Siempre uno debe preguntarse sobre la calidad de los datos.
En efecto, para sistemas térmicos, un error de datos de un 10% puede inducir a un error de dimensionamiento de 20% o más.
A continuación veamos los datos “en bruto” de seis ciudades obtenidos de Retscreen.

## Slide 52: Recurso Solar:
Estos son los datos diarios “en bruto” de Almería para el año 2004…
Fuente de datos: WRDC

## Slide 53: Recurso Solar:
Y estos los de Calama para el año 2006…
Fuente de datos: WRDC

## Slide 54: Recurso Solar:
Tenemos tres ciudades del Hemisferio Norte y Tres del Hemisferios Sur. Es difícil comparar por las diferencias estacionales. Esto se arregla…

## Slide 55: Recurso Solar corregido:
Aquí simplemente ponemos en fase las estaciones. Verano con verano, otoño con otoño. Las comparaciones son más sencillas. Pero necesitamos comparación más fina…

## Slide 56: Recurso Solar comparativo:
Radiación Solar en ausencia de atmósfera: se denomina H_o y se puede calcular como:
I_o es la constante solar, el factor entre corchetes da cuenta de la excentricidad de la órbita terrestre y los otros dos factores dan cuenta de la latitud y declinación del sol.
A continuación vemos como varía la radiación extraterrestre a lo largo del año para cinco localidades: Freiburg; Almería; Las Vegas; Santiago; Copiapó y Calama. Para facilitar la comprensión, hemos puesto “en fase” las estaciones en los lugares del Hemisferio Norte con el Sur.

## Slide 57: Valores de H_o promedio para diversas localidades…

## Slide 58: H_o y KT:
Es claro que los valores máximos varían poco según la latitud (salvo para casos muy extremos).
También es claro que sí influye mucho la latitud para las épocas de menos radiación solar.
Existe un factor clave que permite determinar la claridad media del cielo. Este valor se llama Índice de Transparencia atmosférica, KT.
Si llamamos H_h la radiación solar media (diaria o mensual) a nivel del suelo y H_o la extraterrestre para el mismo período, entonces:
KT = H_h/H_o
Mientras más alto sea este valor, implica cielo más transparente y menos nubosidad.

## Slide 59: Transparencia Atmosférica:
Los lugares nubosos tienen transparencias promedio mensual del orden de 0,40.
Lugares muy nubosos y lluviosos pueden tener valores en torno a 0,30.
Valores más pequeños se observan solo en invierno en latitudes muy elevadas.
Cuando KT es mayor que 0,60, implica cielos muy claros.
Valores de KT mayores a 0,70 implica que casi no hay nubes.
Comparemos los valores de KT para las localidades que estamos analizando:

## Slide 60: Transparencias comparadas de seis lugares…
Desde el punto de vista de transparencia, Santiago es similar a Copiapó. Y Santiago es superior a Almería. Claramente Calama (y todo el Norte Interior) tiene condiciones excepcionales.

## Slide 61: Componentes de radiación solar:
Cualquier proyecto solar necesita tener datos o estimar de manera precisa cuanta de la energía que llega es:
    Radiación directa: es decir la que llega directamente del sol.
    Radiación difusa: la de las otras direcciones de la bóveda celeste.
    Y una estimación del albedo para así determinar la cantidad de reflexiones secundarias.
Hacerlo de manera precisa requiere mediciones y tiempo. Y los datos se necesitan para buenas modelaciones y diseños.
Por suerte hay modelos diversos, los que son particularmente buenos para lugares con cielos muy puros y transparentes. Estos nos pueden ayudar al menos en las etapas iniciales de un proyecto.

## Slide 62: Conclusiones del punto:
Existen numerosos datos de radiación solar disponible para diversas partes del mundo, e incluso Chile:
    En general se trata de valores promedio mensual. Pero también existen valores diarios e incluso horas de sol.
    En el caso de Chile casi no hay datos de radiación directa y difusa.
    Es necesario validar la calidad de la información. Pero hay buenas herramientas para hacerlo.
Para las zonas del país donde existe el mayor potencial de uso de la Concentración Solar, las condiciones de transparencia son excepcionales. Esto permite:
    Usar buenos modelos para calcular las componentes directa y difusa a lo largo del día. Al menos en las primeras fases.
    Verificar, con pocas mediciones, la validez de lo modelado.

## Slide 63: Energía Solar en Chile:
La razón de la ubicuidad de los combustibles fósiles es simple:
    Alta densidad energética. Un litro de diesel contiene una energía bruta de unos 10 kWh.
    La típica radiación media incidente es de 4 a 8 [kWh/(m2día)]. Considerando las tecnologías de conversión, para generar la misma cantidad de energía se necesita unos 2 a 4 m2 de superficie de captación (y la tecnología).
Así que el recurso solar es difuso, y tampoco es continuo. En los lugares de Europa es bastante inferior a la mayor parte de Chile.
Pero si uno tiene la tecnología para “cosechar” adecuadamente el sol, los números obtenibles son impresionantes.

## Slide 64: Energía Solar en Chile:
Algunos números:
En el norte de Chile, 1 m2 de colector térmico puede generar al año el equivalente a 100 kg de combustible (a temperaturas bajas o medias). Esto es prácticamente el doble a lo obtenible en la mayor parte de Europa.
Para generar 2750 MWe a firme (factor de planta 0,85) se necesitan entre 4800 y 8250 Ha (según la tecnología que se utilice).
A continuación veremos una comparación interesante.
La tecnología solar está en plena evolución y avanza a pasos agigantados.

## Slide 65: El sol para generar grandes bloques de energía
En el norte, transparencia está entre 0,68 y 0,75. Veamos lugar cerca de El Salvador y diversas tecnologías para generar 18.000 GWh/año:
Y no las 55.000 Ha que se afirma en el aviso de HA.
Tecnología | %rend | H [kWh/(m²día) | FP | %uso suelo | Sup Ha
FV-fijo | 15 | 6,7 | 25,8 | 60 | 8.178
FV-track | 15 | 8,95 | 34 | 50 | 7.347
Cil-Parab | 25 | 8,60 | 60 | 40 | 5.734
Torre Central | 33 | 9,26 | 70 | 30 | 5.379
Elaboración propia usando Solar Advisor Model de NREL
H = insolación sobre colectores
FP = Factor de Planta

## Slide 66
Despejando algunos mitos…
Freiburg, en el sur de Alemania, es conocida como “la ciudad del sol”.
Es el lugar de Alemania con la mayor cantidad de aplicaciones de energía solar.
Allí se ubica el Instituto Solar Fraunhofer, líder mundial en investigación solar…
66
Notes: 66
66

## Slide 67
Vistas de Freiburg…
67
Notes: 67
67

## Slide 68
Vistas de Freiburg…
68
Notes: 68
68

## Slide 69
Vistas de Freiburg…
69
Notes: 69
69

## Slide 70
Vistas de Freiburg…
70
Notes: 70
70

## Slide 71
Energía y Edificación
En el caso de la edificación, se usa energía en los siguientes procesos:
  Calefacción: de espacios.
  Climatización: refrescamiento en verano (cuando se necesita).
  Ventilación: indispensable hacerlo bien.
  Iluminación: en horas donde no hay luz natural.
  Energía: para equipos varios, incluyendo cocción.
  Agua caliente sanitaria: a menudo es carga significativa.

## Slide 72
Energía y Edificación
Antes del Siglo XX estos procesos se desarrollaban de manera muy limitada y casi no existían opciones:
  Calefacción: de espacios. Solo con agua caliente o vapor + combustible (leña, carbón).
  Climatización: en la práctica casi inexistente.
  Ventilación: jugando con espacios y volumenes.
  Iluminación: o iluminación natural o métodos precarios.
  Energía: casi solo cocción.
  Agua caliente sanitaria: calentando en tiestos.

## Slide 73: Balance Energético en Viviendas:
Una familia usa energía en las siguientes actividades:
La alimentación (y esta es la más esencial)
El agua caliente sanitaria.
Electricidad: luz, refrigerador, equipos.
Calefacción.
Cocina.
Transporte.
Actividades productivas: Taller, panadería, otros.
Veamos valores relativos de cada caso. Para comparar utilizaremos el kWh (kilo-Watt-hora).

## Slide 74
Las unidades de energía más comunmente usadas son la kilocaloría [kcal] y el kilowatthora [kWh].
Una kilocaloría es la cantidad de energía necesaria para calentar 1 kg (o 1 lt) de agua en 1°C.
Un kilowatt hora es la energía que se gasta si una estufa eléctrica de 1000 Watts está encendida 1 hora.
1 kWh = 860 kcal

## Slide 75
En alimentación se necesita m/m 2.000 kcal/día por persona adulta = 2,3 kWh.
En energía eléctrica en una típica casa se gastan del orden de 100 a 150 kWh/mes
Cada litro de parafina tiene un contenido energético de unos 9 kWh.
1 kg de GLP tiene un contenido energético de unos 12 kWh.
Una ducha en que se gastan 40 lts de agua, requiere unas 1.200 kcal = 1,5 kWh.
Con estos números podemos tener un primer balance de energía en un hogar.

## Slide 76
En la tabla vemos los valores diarios y anuales. En el caso de calefacción, se considera solo 3 meses por año en la IVª Región, conforme a lo recomendado por Retscreen, como localidad de referencia se ha utilizado La Serena.
Se han hecho los siguientes supuestos:
Vivienda de 50 m²
Cuatro integrantes de familia. Gasto en alimentos $1.500/día por persona.
Calefacción es con gas licuado (estufa directa).
Se supone hay buena calefacción.
La casa tiene un factor global de pérdida térmica de 2,0 [W/(m³°C)], lo cual cumple normativa térmica actual.
Costo GLP, $900/kg, costo electricidad $150/kWh

## Slide 77
Uso | Mensual | Mensual | Anual | Anual | Costo
 | kWh | kcal | kWh | kcal | $
Alimentos | 251 | 216.000 | 3.014 | 2.592.000 | 2.190.000
Electricidad | 120 | 103.200 | 1.440 | 1.238.400 | 201.600
Agua Caliente | 180 | 154.800 | 2.160 | 1.857.600 | 270.000
Cocina | 58 | 50.000 | 698 | 600.000 | 54.000
Calefacción | 1.118 | 961.728 | 10.065 | 8.655.556 | 779.000
Totales: | 1.728 | 1.485.728 | 17.376 | 14.943.556 | 3.494.600
Observen que primer ítem de gasto es alimentación. Allí no hay nada que cortar. Luego viene calefacción, la respuesta es pasar frío. El tercer ítem es ACS, allí hay que restringir y solo el cuarto ítem es electricidad. En cuanto a demanda energética, el primer ítem es calefacción.
Por lo tanto al hablar de energía, comprende mucho más que electricidad.
A esta tabla falta agregar el ítem de transporte, el que en muchos casos es significativo.

## Slide 78: Cargas Térmicas Nominales…
Vamos a mirar ahora el enfoque clásico que se aplica en los sistemas de climatización.
Es necesario discriminar entre la situación de invierno y situación de verano.
Lo primero es establecer cual es la carga térmica nominal que debe ser cubierta por los equipos de climatización. Esto está influido por:
Condiciones exteriores de diseño: temperatura y humedad exterior nominal de diseño.
Condiciones interiores de diseño: temperatura y humedad interior nominal de diseño.
Cargas térmicas: de invierno o de verano.

## Slide 79
Energía y Edificación en S. XXI
Se debe buscar minimizar gastos y además tener mínimo impacto:
  Calefacción: en primer lugar reducir demanda al máximo. Luego el resto solo con métodos de bajo impacto.
  Climatización: en la práctica lo mínimo necesario a través de métodos modernos.
  Ventilación: es variable clave. Aquí entran sistemas de ventilación variable y recuperadores de calor.
  Iluminación: o iluminación natural e iluminación alta eficiencia.
  Energía: Equipos eficientes.
  Agua caliente sanitaria: optimizando y energía solar.

## Slide 80
¡Como hacerlo?
Con normas adecuadas:
  Gasto energético: definir además estándares de gasto en kWh/m² al año y que incluyan todos los flujos.
  Pérdida volumétrica: en función de normativa mundial e incluyendo ventilación.
Con tecnología moderna y adecuada:
  Envolvente: es clave. Buena aislación e inercia.
  Ventilación: tiene que estar controlada por métodos sencillos.
  Iluminación: o iluminación natural e iluminación alta eficiencia.
  Energía: Equipos eficientes.
  Agua caliente sanitaria: optimizando y energía solar.

## Slide 81: Balance Térmico
Balance térmico: balance térmico básico en una construcción. El modelo dinámico sencillo. Los grados-día.
Inercia térmica: características. Valores. Como se aprovecha en la estructura. Oscilaciones térmicas aceptables.
Ganancias Internas: personas, iluminación, equipos, otras ganancias.
Calentamiento de aire: calor específico de aire. Valores por reposición y ventilación.
Radiación solar y ganancias térmicas: como cuantificar la ganancia solar, como aprovecharla, como protegerse de ella.

## Slide 82: Balance Térmico
Estrategias de aprovechamiento ganancia solar: sistemas solares activos. Sistemas solares pasivos.
Ejemplos aplicación: a presentar a modo de ejemplo.
Ejercicios de aplicación: a desarrollar con alumnos.
Conclusiones de los módulos: como aplicar conocimientos en casos concretos.

## Slide 83: Balance Térmico en Edificación
Las construcciones interactúan con el medio ambiente exterior. Sus características propias definen como reaccionan en este intercambio.
La piel: de la construcción es el medio que ayuda a definir el intercambio con el exterior.
Las ganancias internas: definen cargas térmicas que, según sea el caso, pueden ayudar a mantener un clima interno agradable o bien hacer la situación más compleja de manejar.
Las condiciones externas: definen las fuerzas que van a tender a sacar la construcción de su situación de equilibrio.
Intercambio con el exterior: flujos entre interior y exterior. Puede ser ganancias o pérdidas. Estos típicamente son flujos de aire (infiltraciones o ventilación).
La inercia térmica: ayuda a amortiguar las oscilaciones en el interior. Si se usa juiciosamente, nos puede ayudar a mantener condiciones internas en niveles confortables.

## Slide 84
Intercambios por la piel: Son de los siguientes tipos:
  Intercambios conductivos de calor: a través de muros, techo, ventanas, pisos. Se producen por la diferencia de temperatura entre interior y exterior.
  Intercambios convectivos de calor: producto de movimiento de aire entre interior y exterior. Hay una cantidad mínima que se requiere por razones fisiológicas para reponer aire viciado por aire fresco. Un exceso de convección implica pérdidas térmicas.
  Intercambios radiativos de calor: producto de radiación de onda larga (infrarojo térmico) y onda corta (radiación solar). La radiación de onda larga está entre los 2,5 y 80 m y la de onda corte de los 0,3 a 2,5 m.
  Intercambios evaporativos (o latentes): producto del calor necesario para evaporar o condensar agua. Lo más típico es la energía necesaria para deshumectar o humectar aire, pero también puede haber evaporación necesaria para secar (por ejemplo) muros o techos.

## Slide 85
Ojo: La piel se puede calentar o enfriar con respecto a temperatura ambiente
Si la piel cambia de temperatura, se altera el balance térmico c/r al conductivo
Los métodos estándar no toman en cuenta cambios de temperatura de piel

## Slide 86
Intercambios Conductivos: Se caracterizan por:
  Resistencia térmica entre interior y exterior: Producto de la resistencia conductiva de cada elemento más la capa límite de aire en el interior (R_i) y Exterior (R_e).
  Conductividad y Resistencia Térmica: la conductividad (U) de un material de espesor e es el inverso de su resistencia térmica (R).
  La conductancia térmica: es una propiedad de un material. Se designa con la letra .
Las propiedades varían con el material.

## Slide 87
Intercambios Conductivos:
  Un muro estará formado por: capa de aire externo, primera capa de muro (p.ej. Estuco), cuerpo de muro (p.ej. Ladrillo), revestimiento interno (p.ej. Yeso) y capa de aire interna. Son tres materiales + 2 capas límites. Si es invierno, el perfil de temperatura es similar a lo que se muestra en la figura:

## Slide 88
Intercambios Conductivos:
  Cada elemento tendrá las siguientes propiedades: capa de aire externo h_1; primera capa de muro _1 y e_1, cuerpo de muro (p.ej. Ladrillo), _2 y e_2; revestimiento interno (p.ej. Yeso) _3 y e_3 y capa de aire interna, h_2. Se cumplirá que:
En el caso de techumbres, la situación es más compleja pues usualmente intervienen espacios ventilados o no ventilados.

## Slide 89
Intercambios Conductivos y Radiativos:
  En la techumbre además influyen fuertemente los intercambios radiativos:

## Slide 90
Las ganancias internas: definen cargas térmicas que, según sea el caso, pueden ayudar a mantener un clima interno agradable o bien hacer la situación más compleja de manejar. En este acápite manejar los siguientes valores:
  Iluminación: los Watts gastados es ganancia interna. Los Watts multiplicados por las horas de uso da los Wh de energía disipada.
  Equipos eléctricos: estos disipan en función de su potencia nominal de consumo (Watts) multiplicados por horas de uso. Por ejemplo, un refrigerador consume de 200 a 300 Watts y funciona m/m un 30% del tiempo.
  Personas: si la persona está sedentaria, disipa unos 100 Watts por persona. Con trabajo liviano sube a 200 Watts y con ejercicio pesado sube a 300 Watts de potencia disipada.

## Slide 91
Las condiciones externas: definen las fuerzas que van a tender a sacar la construcción de su situación de equilibrio.
  Debemos distinguir entre aquellos lugares donde la temperatura (condiciones) externas están permanentemente fuera de la zona de confort de aquellos lugares donde solo en ciertas horas se cae fuera de la zona de confort.
  También es clave en las condiciones externas el balance radiativo. Esto significa que tanto mucha radiación solar como cielos muy puros y transparentes alteran de manera fundamental el balance térmico.
  Entonces, dadas las condiciones externas variables, ocurrirá a lo largo del día momentos de Ganancias y momentos de Pérdidas térmicas. También es posible que de forma simultánea se de condiciones de ganancia y pérdida térmica en una construcción. Pueden existir zonas donde hay ganancias y otras zonas donde existan pérdidas de manera simultánea.

## Slide 92
Un ejemplo: Un día frío de invierno. Adentro se desea mantener un nivel de confort de unos 18 a 20ºC. Afuera hay 5ºC.
  Entonces existen pérdidas térmicas desde la casi totalidad del envoltorio al exterior.
  Pero si hay un ventanal que mira al norte y sobre él incide radiación solar a una intensidad de unos 600 [W/m²], entonces penetrarán unos 500 Watts por cada metro cuadrado de ventana.
  También puede darse el caso de que ciertas zonas de la piel (muro, techumbre) se calienten por efecto de la radiación solar (va a depender del color de la piel) y las pérdidas hacia el exterior se reduzcan, anulen o incluso inviertan en esas zonas.
  En la noche el efecto de la radiación infraroja hará que la piel se enfríe por debajo de la temperatura ambiente. En lugares desérticos y de altura, esto puede llegar a significar alcanzar temperaturas de 8 a 10ºC por debajo de la temperatura ambiente.

## Slide 93
Clima muy frío: Un día muy frío de invierno. Adentro se desea mantener un nivel de confort de unos 18 a 20ºC. Afuera la temperatura es de -15ºC.
  Entonces siempre existen pérdidas térmicas desde la casi totalidad del envoltorio al exterior.
  Pero si hay un ventanal que mira al norte y sobre él incide radiación solar a una intensidad de unos 600 [W/m²], entonces penetrarán unos 500 Watts por cada metro cuadrado de ventana. Esto disminuye pérdidas
  También puede darse el caso de que ciertas zonas de la piel (muro, techumbre) se calienten por efecto de la radiación solar (va a depender del color de la piel) y las pérdidas hacia el exterior se reducirán.
  En la noche el efecto de la radiación infraroja hará que la piel se enfríe por debajo de la temperatura ambiente. En lugares desérticos y de altura, esto puede llegar a significar alcanzar temperaturas de 8 a 10ºC por debajo de la temperatura ambiente. Esto aumentará las pérdidas con respecto al análisis estático.

## Slide 94: Balance Térmico en Edificación
Clima muy frío:
T
Tiempo
-15°
-10°
21°
18°
ΔT1
ΔT2
Siempre hay flujos negativos. Radiación solar y ganancias internas amortiguan la diferencia
En este caso la aislación es esencial. La inercia importa menos…

## Slide 95: Balance Térmico en Edificación
Clima mediterráneo: Un día frío de invierno. Adentro se desea mantener un nivel de confort de unos 18 a 20ºC. Afuera la temperatura varía desde una mínima de -5ºC a una máxima de unos 14 a 16°C.
  En primer lugar las pérdidas térmicas del envoltorio al exterior son relativamente pequeñas.
  Pero si hay un ventanal que mira al norte y sobre él incide radiación solar a una intensidad de unos 600 [W/m²], entonces penetrarán unos 500 Watts por cada metro cuadrado de ventana. Esto disminuye pérdidas o incluso puede haber ganancia neta
  También puede darse el caso de que ciertas zonas de la piel (muro, techumbre) se calienten por efecto de la radiación solar (va a depender del color de la piel) y las pérdidas hacia el exterior se reducirán o el flujo será positivo
  En la noche el efecto de la radiación infraroja hará que la piel se enfríe por debajo de la temperatura ambiente. En lugares desérticos y de altura, esto puede llegar a significar alcanzar temperaturas de 8 a 10ºC por debajo de la temperatura ambiente. Esto aumentará las pérdidas con respecto al análisis estático.

## Slide 96: Balance Térmico en Edificación
Clima mediterráneo:
T
Tiempo
-5°
+14°
21°
18°
ΔT1
ΔT2
Pueden haber flujos negativos o positivos. Radiación solar y ganancias internas pueden dar ganancias netas
En este caso la aislación es importante. La inercia es esencial, pues las ganancias de día nos sirven en la noche…

## Slide 97
Balance Térmico: nos dice que en un período de tiempo (usualmente un día, a veces más de un día) se tiene que producir un equilibrio entre todos los flujos térmicos. Es decir:

## Slide 98
Una casa o edificio es un sistema que interactúa y modula el clima exterior.
Lo primero que debemos tener claro es cuales son nuestras características climáticas. Y en que se distingue de otros lugares del mundo.
En gran parte del mundo desarrollado, en invierno las temperaturas externas están muy por debajo de la temperatura de confort durante el día y la noche.
En ese caso, el rol principal del edificio es aislar del clima exterior.
En casos excepcionales se pueden aprovechar los flujos existentes.

## Slide 99
En el caso de Chile, para gran parte del país, nos encontramos que las temperaturas externas diurnas están cerca o en la zona de confort.
En este caso, el rol principal del edificio será modular las condiciones externas para mantenernos en la zona de confort.
También conviene aprovechar al máximo los flujos naturales de energía.

## Slide 100
Cuando un sistema solo busca aislar, es relativamente poco importante almacenar energía.
En cambio cuando en un sistema se busca modular, es clave el rol del almacenamiento térmico, especialmente en el propio edificio.
Al modular, conviene que las temperaturas internas oscilen, para maximizar aprovechamiento en masa térmica de estructura.

## Slide 101: Inercia Térmica y Capacidad Térmica
En este párrafo abordaremos el tema de inercia térmica, oscilación térmica exterior y como la masa térmica tiene influencia en el comportamiento de las viviendas y edificios.
Lo dividiremos en los siguientes puntos:
  Capacidad térmica de materiales: en particular de los más usuales en construcción. Hormigón, albañilerías, agua y otros.
  Oscilación térmica exterior: como varía la temperatura ambiente externa.
  Grados día: y el comportamiento de la estructura.
  Capacidad térmica y retardo térmico: como la capacidad térmica influye en el comportamiento del recinto.
  Ganancias solares: como se pueden aprovechar.
  Conclusiones: generales del párrafo.

## Slide 102: Inercia Térmica
El efecto de la inercia térmica en las estructuras es que amortiguan y retardan la oscilación térmica exterior.
Además si hay ganancias internas, también las mismas son amortiguadas por efecto de la inercia térmica.
T_int
T_ext
Construcción de poca inercia

## Slide 103: Inercia Térmica
Una estructura con alta inercia, va a amortiguar y retardar la ganancia interna y amortiguar la oscilación térmica exterior.
T_int
T_ext

## Slide 104: Capacidad Térmica de Materiales
Hay dos valores básicos:
  Capacidad térmica: cantidad de calor que pueden almacener o ceder en función de un T fijo.
  Difusividad térmica: facilidad para conducir el calor.
En la siguiente Tabla se entregan algunos valores de materiales usuales. Están expresados por unidad de masa y por unidad de volumen.

## Slide 105: Valores de Capacidad Térmica
Material | Densidad | Conductividad | Cap.Term | Cap.Term
 | [kg/m3] | [W/(m°C)] | kJ/(kg°C) | kJ/(dm3°C)
Tablero Yeso | 800 | 0,12 | 1,21 | 0,97
Acero | 7600 | 45,3 | 0,5 | 3,80
Acero Inox | 7680 | 15,6 | 0,46 | 3,53
Estuco Cemento | 1860 | 0,72 | 0,84 | 1,56
Piedras | 2600 | 4 | 0,84 | 2,18
Ladrillo barro cocido | 1920 | 0,9 | 0,79 | 1,52
Concretos con grava o piedra | 2400 | 2,6 | 0,84 | 2,02
Maderas blandas | 500 | 0,12 | 1,63 | 0,82
Agua | 1000 | 0,58 | 4,187 | 4,19

## Slide 106: Capacidad Térmica
Para entender como aplicar esto de manera simple, primero hay que tener en cuenta órdenes de magnitud de energía necesaria para calefaccionar vivienda y los grados día.
Esto se explicará a continuación:
El Factor de pérdida volumétrico es G (incluyendo ventilación).
Supongamos un caso de vivienda con G=1,5 [W/m³°C] y volumen de 250 [m³] (unos 100m² de superficie).
La pérdida total será de:
P=1,5x250 = 375 [W/°C]

## Slide 107: Capacidad Térmica
Suponer ahora que se desea mantener 18°C como media interior y afuera la temperatura media sea de 8°C.
La energía necesaria para calefacción sería:
E = 375x(18-8) [W/°C]x[°C]x[día]
1 día = 86.400 [s]
=> E =375x10x86.400 = 324.000.000 [J]
E = 324 MJ
1 kWh = 3,6 MJ
E = 90 kWh
Solo para ese día. Si en el lugar, durante el mes se acumularan unos 150 °C-día, la energía requerida sería:
E = 375x150 [W/°C]x[°C-día]
E =56.250 [W-día]
E = 4.860 [MJ] = 1.350 [kWh]
Esto es un promedio de 45 kWh cada día.

## Slide 108: Capacidad Térmica
Si el piso fuera una losa de 12 cm de espesor y pudiéramos hacer que la temperatura de la misma oscile 6°C en total, la capacidad de acumulación de calor de 100 m2 de losa sería:
E = 100x0,12x2,02x1000x6 [kJ]
E = 145.440 kJ = 40,4 kWh
Esto significa que en la estructura misma de la construcción hay capacidad suficiente para absorber gran parte de la demanda diaria de energía. Siempre que la construcción tenga suficiente masa. En caso contrario:
  O se agrega capacidad de acumulación adicional.
  O se suple la demanda por calefacción.
  O se mejora la aislación.

## Slide 109
Si no existe la capacidad de acumulación de calor (construcción liviana):
  O se suple la demanda por calefacción.
  O se mejora la aislación.
En cualquier caso la capacidad térmica amortigua las oscilaciones de temperatura y permite aprovechar al máximo los flujos naturales de energía.
Recordar: es esencial dejar que las temperaturas oscilen para aprovechar la inercia térmica.
Pero no es trivial aprovecharla bien.
Hacerlo implica cuidado en estructura, aislación, ganancias y pérdidas.

## Slide 110
Este mismo análisis de la capacidad térmica muestra también por qué conviene dejar la aislación térmica por fuera de la estructura. Así la masa o capacidad térmica queda dentro y podemos aprovechar su oscilación térmica internamente.
En cambio si la aislación queda por dentro:
  Se pierde la ventaja de la oscilación térmica de esa masa.
  Se corre el riesgo de que exista condensación entre aislación y muro.
Recuerden: siempre existe mayor cantidad de vapor de agua donde hay más temperatura.

## Slide 111: Sistema solar Activo y Pasivo
Captor
Acumulador
Uso Final
Si los flujos de energía entre un componente y otra se debe a gradientes naturales (temperatura, presión, voltaje u otros; el sistema es PASIVO
Si los flujos de energía entre un componente y otro se debe a bombas, ventiladores u otros medios mecánicos, el sistema es ACTIVO
Por supuesto pueden existir sistemas HÍBRIDOS

## Slide 112: Ejemplo de evolución de sistemas. Casas MIT
El Massachusetts Institute of Technology (MIT) construyó toda una serie de viviendas solares partiendo en 1938 y culminando en 1985.
Ahora están en un nuevo desarrollo, que llevará a la casa Nº7.
La evolución de la tecnología es una buena muestra de como han variado métodos y conceptos a lo largo de 6 décadas.

## Slide 113
MIT Solar House 1 se construyó en 1939. Era una casa liviana, con colectores hidrónicos en el techo (directos), acumulación en estanque de agua, baja inercia térmica y técnicas de construcción “estandard” para la época. Fue un esfuerzo pionero.

## Slide 114
MIT Solar House 2 se construyó en 1948. Fue una mezcla de sistema de ganancia directa + colectores activos. Baja inercia térmica.

## Slide 115
MIT Solar House 3 se habilitó en 1949. Fue modificación de la Nº2. Se eliminó ganancia directa y se incorporaron colectores activos en el techo. En ella vivieron familias de estudiantes hasta que se demolió a raíz de un incendio en 1955.

## Slide 116
MIT Solar House 4 se construyó en 1959. Sistema activo experimental ubicado en Lexington, Massachussetts. Una vez finalizado el experimento (que duró tres años), se vendió a un particular.

## Slide 117
MIT Solar House 5 se construyó en 1978. Ensayo de sistema pasivo con acumulación térmica. Mucho más exitoso que la Nº2. Se usó como estudio y salas de clases.

## Slide 118
MIT Solar House 6 se construyó en 1944. Desarrollado por Dra. Maria Telkes. Pasiva, acumulación por cambio de fase (sales de Glauber). Sistema de acumulación falló al 5º año.

## Slide 119: Casas MIT: Experiencia lograda
MIT Solar House 6 se construyó en 1944. Desarrollado por Dra. Maria Telkes. Pasiva, acumulación por cambio de fase (sales de Glauber). Sistema de acumulación falló al 5º año.

## Slide 120: Sistemas solares Activos y Pasivos
Ventajas: Mejor control
Desventaja: mayor complejidad
Ventajas: muy confiable y seguro
Desventaja: dimensionado complejo
Sistemas Activos
Colectores hidrónicos (con líquido) o con aire.
Circulación de fluido con bombas o ventiladores.
Acumulador en agua o en rocas.
Entrega de calor por radiadores (menos eficiencia); losa radiante o bien por aire.
Sistema debe estar bien dimensionado.
Sistemas Pasivos
Colectores que calientan aire.
Muro captor o ganancia directa.
Acumulación en masa estructura.
Entrega de calor por gradiente de temperatura.
Sistema debe adecuarse a clima específico del lugar.
Es normal (y deseable) oscilación grande temperatura.

## Slide 121: Edificio Solar XXI
Edificio Solar XXI
Lisboa, Portugal
Sistema pasivo + activo calefacción. Refrescamiento activo (tubos enterrados)

## Slide 122: Edificio Solar XXI
Sistema pasivo + activo calefacción. Refrescamiento pasivos (tubos enterrados)

## Slide 123: Edificio Solar XXI
Sistema pasivo + activo calefacción. Refrescamiento pasivos (tubos enterrados)

## Slide 124: Edificio Solar XXI
Sistema pasivo + activo calefacción. Refrescamiento pasivos (tubos enterrados)

## Slide 125: Otro ejemplo edificio híbrido: CENER en Pamplona
Sistema híbrido Pasivo – Activo. Invernadero adosado + colectores tubo al vacío. Sistema control centralizado. Parte enterrado

## Slide 126: Otro ejemplo edificio híbrido: CENER en Pamplona
Sistema híbrido Pasivo – Activo. Invernadero adosado + colectores tubo al vacío. Sistema control centralizado. Parte enterrado

## Slide 127
Sistema refrigeración por absorción.
Con captores tubo al vacío

## Slide 128: Temperaturas:
La temperatura es, conceptualmente, algo sencillo:
  Se trata de la manifestación macroscópica del efecto de la agitación térmica de las moléculas de un cuerpo.
  Por lo tanto para que exista temperatura debe existir masa.
  No se debe confundir temperatura con energía.
Sin embargo en la práctica el tema se complica pues la agitación de las moléculas puede ser la resultante de los tres mecanismos básicos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación.
Recordemos que solo la radiación no requiere de medio material (masa) para su transporte.
A continuación veamos varias temperaturas importantes…

## Slide 129
Temperatura de bulbo seco: es la que indican (deberían indicar) los termómetros. Es decir la temperatura del aire que rodea un termómetro. Para medirla de manera correcta, debe existir un flujo de aire significativo en torno al termómetro (1 a 2 m/s) y además el sensor se debe proteger de los intercambios radiativos. Por ello siempre se habla de temperatura a la sombra.
Temperatura de bulbo húmedo: el sensor del termómetro se recubre con muselina la cual es mojada con agua destilada. Al circular aire en torno al sensor, se evapora agua y por ende la tamperatura baja hasta un equilibrio. Este equilibrio tiene que ver con el contenido de humedad del aire. Mientras más seco esté el aire, más baja la temperatura de bulbo húmedo con respecto a la de bulbo seco. Ambas temperaturas permiten determinar la humedad relativa.
Temperatura de rocío: se determina bajando la temperatura de un cierta mas de aire hasta que alcanza el punto de rocío. Es decir la humedad del aire alcanza la saturación. Se una superficie se empaña o hay condensación en ella, significa que ha alcanzado o está por debajo del punto de rocío.

## Slide 130
Temperatura radiante efectiva: es la que resulta del intercambio radiativo entre el sensor (cuerpo receptor) y todos los cuerpos en su entorno con los cuales intercambia radiación electromagnética infraroja:
T_1
T_2
T_3
T_r

## Slide 131
Temperatura radiante efectiva: para medirla, se utiliza un bolómetro. Esto es un sensor de temperatura que está rodeado por una esfera negra (interior y exteriormente):

## Slide 132
Temperatura operativa: Corresponde a la temperatura de aire equivalente que produce los mismos intercambios térmicos convectivos y radiativos que con el entorno real. Se puede aproximar como el promedio ponderado entre la temperatura de bulbo seco y la radiante efectiva. Se usa para interiores de estructuras:
T_op = 0,45 T_s + 0,55 T_r
La radiación es sumamente importante desde el punto de vista de definición del comfort. Lo vemos en el siguiente ejemplo:

## Slide 133: Confort y Temperatura:
Temperatura radiante del entorno: es clave al momento de establecer comfort. La sensación de comfort está mucho más ligada al entorno radiante que a la temperatura del aire
Temp muros: 24ºC, Temp Aire 14ºC
Temp muros: 14ºC
Temp Aire 24ºC

## Slide 134: Sistemas Solares Pasivos:
Repasaremos rápidamente algunos de los conceptos básicos asociados a los diferentes tipos de sistemas solares pasivos. Además les dejaré copia de un manual básico.
Lo primero a no olvidar es que cualquier sistema pasivo debe tener un sistema de ganancia térmica (solar) y la correspondiente masa térmica de acumulación. Si no hay masa térmica de acumulación, las temperaturas oscilarán de manera excesiva e incluso se podrá ampliar la oscilación térmica con respecto al exterior.
Por lo tanto en la construcción debe existir la capacidad de acumular la energía térmica que se necesita. Veremos a continuación como se determina esto de manera aproximada.

## Slide 135: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia directa: la radiación penetra al espacio a climatizar. Pueden ser con acumulación distribuida o acumulación concentrada.
Ganancia indirecta: en este caso la radiación solar se absorbe en el exterior del recinto a climatizar. El acople es por conducción a través de la masa de acumulación (y luego radiación) y también puede ser por convección. El ejemplo más clásico es el Muro Trombe.
Ganancia aislada: en este caso el sistema de ganancia es exterior al recinto a climatizar. Hay varios enfoques diferentes.
A continuación veremos esto de manera gráfica.

## Slide 136: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia directa: la radiación penetra al espacio a climatizar. Pueden ser con acumulación distribuida o acumulación concentrada.
Con acumulación distribuida son buenos en lugares con baja intensidad de radiación y pueden servir para calefaccionar y refrescar. Se combina usualmente con aislación nocturna
Respuesta en la mañana es rápida. Es óptimo para ventilación nocturna cuando se desea refrescar

## Slide 137: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia directa: la radiación penetra al espacio a climatizar. Pueden ser con acumulación distribuida o acumulación concentrada.
Con acumulación concentrada es mejor para lugares donde predoimina la carga de calefacción. Se debe usar acumulación más eficiente. Aquí típicamente muros de agua. Buena respuesta en las mañanas. Debe usarse aislación nocturna.

## Slide 138: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia directa: son los más sencillos de realizar, pero los más complejos de diseñar. Tiene que existir un muy buen conocimiento de masas térmicas, acople con la radiación, problema de brillo solar y problema de pérdidas nocturnas. Aptos para climas nubosos.

## Slide 139: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia indirecta: aquí hay dos grandes tipos. El muro Trombe (con y sin ventilación) y los acumuladores en los techos (“roof ponds”).
El muro Trombe es bueno en lugares donde predomina la demanda de calefacción. Si se ponen troneras de ventilación mejora la respuesta en las mañanas. Pueden ponerse ventanas a través del muro o en espacios adicionales. Con buena aislación la fachada que mira al Ecuador no necesita más de 50% de superficie activa para la mayor parte de los climas.

## Slide 140: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia indirecta: aquí hay dos grandes tipos. El muro Trombe (con y sin ventilación) y los acumuladores en los techos (“roof ponds”).
Los sistemas con acumulación en techo son buenos para lugares más cerca del Ecuador. Normalmente se usa agua por alta capacidad térmica de la misma. Se pueden usar para calentar o refrescar. Debe usarse aislación térmica móvil en el techo.
Hay un problema estructural no menor, pues el espesor del acumulador es del orden de 10 a 20 centímetros, lo que implica carga de 100 a 200 kg/m2.

## Slide 141: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia indirecta: Foto de la cabaña original del Dr. Félix Trombe. Aún en uso. Su casa personal, con mejor aislación solo tiene un 25% de fachada captora.

## Slide 142: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia indirecta: Casa Solar La Ola, en operación desde 1984. Sigue operativa.

## Slide 143: Sistemas Solares Pasivos:
Casa Steve Baer: Acumulación en agua. Aislación móvil.

## Slide 144: Sistemas Solares Pasivos:
Casa Steve Baer: Acumulación en agua. Aislación móvil.

## Slide 145: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia aislada: en este caso la captación de energía está separada del uso. Nuevamente hay sistemas con acople por termosifón entre colectores y uso (requiere terreno adecuado) y otras soluciones.
El sistema por termosifón es muy elegante, pero requiere un terreno adecuado y muy buena ingeniería. No es sencillo de lograr.
Es más simple pensar en sistemas híbridos o activos con esta solución.

## Slide 146: Sistemas Solares Pasivos:
Ganancia aislada: en este caso la captación de energía está separada del uso. Nuevamente hay sistemas con acople por termosifón entre colectores y uso (requiere terreno adecuado) y otras soluciones.
La solución de invernadero adosado, con o sin acople convectivo entre el espacio de ganancia y espacio a climatizar es mucho más sencillo que el termosifón. Se puede trabajar de manera más simple el diseño y con mucha mayor flexibilidad en cuanto a soluciones.
El mayor problema es tener buen control de la temperatura en el espacio invernadero.

## Slide 147: Sistemas Solares Pasivos:
Veamos algunos valores generales de superficie de captor versus superficie de acumulación para diferentes condiciones climáticas
Clima | Carga Térmica | % Apertura/ % superficie | Area de masa térmica c.r a área de captor | 
 |  |  | Ac. Agua | Ac. masa
Muy frío | Solo calefacción | 10 a 20 | 4 a 6 | 5 a 10
Frío | Solo calefacción | 10 a 25 | 4 a 6 | 6 a 11
Templado | Calefacción y refrescar | 14 a 20 | 3 a 5 | 8 a 12
Templado | Caleff. Y refresc equilibrados | 9 a 15 | 2 a 4 | 5 a 9
Templado | Refrescar y algo caleff. | 8 a 13 | 2 a 3 | 8 a 12
Tropical seco | Refrescar y muy poca caleff. | 6 a 11 | 0,5 a 1 | 10 a 14
Tropical húmedo | Solo enfriar | 0 | 0 | 0

## Slide 148: Sistemas Solares Pasivos:
Notas con respecto a la Tabla:
  Las superficies de apertura son hacia el Ecuador.
  La masa térmica se supone es de 0,22 m de espesor usando agua y 0,05 m de concreto.
  Para climas muy fríos se ha considerado una envolvente con super aislación, más intercambiadores de calor aire/aire.
  El mismo supuesto se ha dado para climas fríos.
  Los sistemas pasivos son aplicables a todos los climas, no solamente los climas templados. Si se usaran de manera extensiva, el ahorro sería enorme.
  La información que hemos usado se ha extraído del Passive Solar Energy Handbook de la ISES (International Solar Energy Society), edición 2009.

## Slide 149: Potencial de ahorro con técnicas pasivas:
En Alemania el potencial de ahorro es 88% de la demanda energética solo por sistemas pasivos.
Calefacción pasa de 210,4 a 9,2 [kWh/m2 año] (95,6% ahorro).
Calentamiento de agua de 28 a 7,2 [kWh/m2 año] (74% ahorro).
Y demanda eléctrica de 31,8 a 14,7 [kWh/m2 año] (53,7% ahorro).

## Slide 150
¡¡Muchas Gracias!!